排气阀技术要求

排气阀应符合标准GB/T36523-2018 《供水管道复合式高速排气进气阀》标准要求；

1、阀体、阀盖为QT450-10（或WCB）球墨铸铁加环氧喷塑，主阀瓣、活塞、阀座、阀轴、缸套、浮球、浮套和节流装置及所有螺栓、螺母和弹簧等的材质均为的奥氏体型不锈钢。

2、密封材料为三元乙丙橡胶或丁晴橡胶。

3、防冻结构：在排气阀阀体内侧设置防冻隔离层，可在冬季无外保温情况下正常工作。

4、公称压力：PN10。

5、排气性能：应能在最高工作压力情况下正常大排气，无闭阀现象。

6、材质、强度、密封和其他性能均应符合GB/T36523-2018标准要求。

7、在阀体下部应设置进气试验口，设置气体反向密封装置，能在管道正常工作压力状态下进行巡检，从试验口向阀内注入压缩气体，检验排气阀的排气功能。

给水排气阀卫生标准满足GB/T17219的标准要求。

污水排气阀的设计和制造满足CJ/T217-2013的标准要求，阀门检查和试验满足GB/T13927-2008的标准要求，法兰连接满足JB/T79-2015的标准要求。

排水排气阀必须具有良好的防腐性能。