管道修补器技术要求

管道修补器符合国家行业标准《中华人民共和国黑色冶金行业标准管道用球墨铸铁修补器》YB/T 4652-2018标准要求；

1.壳体材料为球墨铸铁，性能要求应符合：

抗拉强度≥450 Rm/MPa；断后伸长率≥10（A/%）；

硬度范围：160～210（HBW）；金相（球化等级）：3 级及以上。

- 2.橡胶密封件材质为丁腈橡胶或三元乙丙橡胶，具体响应采购人要求，同时满足下表要求：

| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度/IRHD |  | 50～70 |
| 2 | 扯断强度/MPa |  | ≥9 |
| 3 | 扯断伸长率/% |  | ≥300% |
| 4 | 压缩永久变形（23℃，72h） |  | ≤12% |
| 5 | 耐老化性能 （70℃，7 d） | 压缩永久变形 | ≤20% |
| 6 |  | 扯断强度下降 | ≤20% |
| 7 |  | 扯断伸长率下降 | ≤30% |
| 8 |  | 硬度变化/IRHD | -5～+8 |

- 3.内外防腐：产品内外涂覆采用环氧树脂粉末静电喷涂，产品铸件在经过内外表面抛丸清砂后，清理掉铸件内外表面油锈、水份、等杂质，再进行环氧树脂粉末喷涂，喷涂总厚度不低于150微米。涂层固化后不溶解于水，不影响水质，且不因空气、温度变化而发生异状，具有良好的抗腐蚀和抗污垢性，不产生二次污染。产品内外涂覆材料具有国家卫生部颁发的卫生许可证，不含有任何对供水水质有害的物质。

- 4.紧固件

- 4.1紧固件材质为碳钢，螺栓性能等级应达到GB/T 3098.1-2010中规定的 8.8或更高等级强度，螺母性能等级达到GB/T 3098.2-2015 中规定的 8或更高等级，并进行高耐腐蚀的发黑处理。

- 4.2紧固件的尺寸和数量应满足连接强度和相应条件下的承压要求；

- 5.密封性能：在满足不低于1.6MPa的压力下进行水压试验，持压 1 min 以上，无渗漏且壳体无结构性损伤。

- 6.卫生要求：用于饮用水管道的修补器卫生要求应符GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的最新规定。

- 7.外观与涂层厚度：产品外观应平整光滑，无气孔、针眼、气泡 、裂纹等目视可见缺陷。涂层厚度应不小于150μm。

- 8.标志：管道修补器上应有制造商名称或商标、规格型号的永久性标志。