## 老集泵站
威海市老集污水泵站改扩建工程-材料设备价格表
单位：元
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 备注
电气部分
1 | 低压配电柜1-13LP0.69KV | GGD柜 | 台 | 1 |  | 新增成套配电柜，含柜内全套元器件。新增柜体须与现状柜体同规格型号
2 | 低压配电柜1-14LP0.69KV | GGD柜 | 台 | 1 |  | 新增成套配电柜，含柜内全套元器件。新增柜体须与现状柜体同规格型号
3 | 1#~4#水泵变频控制柜 | 1000*800*2200 | 台 | 4
4 | 动力配电箱WS-AP1 | 距地1.4米挂墙安装 | 台 | 1 |  | 成套配电箱，含箱内全套元器件
5 | 动力配电箱WS-AP2 | 距地1.4米挂墙安装 | 台 | 1 |  | 成套配电箱，含箱内全套元器件
6 | 1#~4#立式离心泵就地按钮箱 | 距地1.3米配套支架安装 | 台 | 4 |  | 含箱内全套元器件
7 | 液控球阀现场控制箱 | 随工艺配套IP65 | 台 | 4 |  | 含箱内全套元器件，与工艺部分序号11液控阀配套
8 | 电动球阀现场控制箱 | 随工艺配套IP65 | 台 | 1 |  | 含箱内全套元器件，与工艺部分序号12电动阀配套
9 | 格栅电控柜 | 随工艺配套IP65 | 台 | 1 |  | 含箱内全套元器件
10 | 压榨机电控箱 | 随工艺配套IP65 | 台 | 1 |  | 含箱内全套元器件
11 | 304不锈钢槽式桥架 | 400*200 | 米 | 20
12 | 304不锈钢槽式桥架 | 200*100 | 米 | 50
13 | 防水单联单控开关 | 250V 10A 不低于IP65 | 套 | 4
14 | 防水双联单控开关 | 250V 10A 不低于IP65 | 套 | 2
15 | 壁装泛光灯 | 1*50W LED IP65 | 套 | 20
16 | 壁灯 | 1*13W LED IP65 | 套 | 5
17 | 防水吸顶灯 | 1x13W,LED,IP65 | 套 | 2
18 | 防水防尘吸顶灯 | 1*26W LED IP65 | 套 | 5
19 | 电气配管 | SC15 | 米 | 82.3
20 | 电气配管 | SC20 | 米 | 341.4
21 | 电气配管 | SC25 | 米 | 240
22 | 电气配管 | SC32 | 米 | 213
23 | 电气配管 | SC40 | 米 | 135
24 | 电气配管 | SC50 | 米 | 10
25 | 电气配管 | SC80 | 米 | 140
26 | 电气配管 | SC100 | 米 | 100
27 | 电气配管 | SC125 | 米 | 80
28 | 电气配管 | SC150 | 米 | 40
29 | 铜芯线 | BV2.5 | 米 | 611.9
30 | 铜芯线 | NH-BV-2.5mm2 | 米 | 241.5
31 | 铜芯线 | BV4 | 米 | 100
32 | 电缆 | YJV22-0.6/1-4*150+2*70 | 米 | 893.8
33 | 电缆 | BPYJVP-0.6/1-3*150+3*25 | 米 | 248
34 | 电缆 | YJV22-0.6/1-3*35+2*16 | 米 | 111.7
35 | 电缆 | YJV-0.6/1-4*2.5 | 米 | 31.26
36 | 电缆 | YJV-0.6/1-4*4 | 米 | 145
37 | 电缆 | YJV-0.6/1-5*4 | 米 | 227.55
38 | 电缆 | YJV22-0.6/1-3*25+2*16 | 米 | 127.1
39 | 电缆 | YJV-0.6/1-5*6 | 米 | 10
40 | 电缆 | YJV-0.6/1-3*2.5 | 米 | 232.27
41 | 控制电缆 | KYJVP-0.45/0.75-14*1.5 | 米 | 124
42 | 控制电缆 | KYJVP-0.45/0.75-12*1.5 | 米 | 124
43 | 控制电缆 | KYJVP-0.45/0.75-4*1.5 | 米 | 124
44 | 控制电缆 | KVVP-11*1.0 | 米 | 588.9
45 | 控制电缆 | KVVP-7*1.5 | 米 | 122.28
46 | 控制电缆 | KVVP-5*1.5 | 米 | 1835.47
47 | 控制电缆 | KVVP-3*1.5 | 米 | 698.65
48 | 控制电缆 | DJYPVP-2*2*1.5 | 米 | 1553.9
49 | 控制电缆 | DJYPVP-4*2*1.5 | 米 | 157.2
50 | 视频线 | SYV75-7 | 米 | 232.7
应急照明部分
1 | 应急照明配电箱 | 0.2KVA，成套专用箱 距地1.40米挂墙安装 | 台 | 1
2 | 安全出口标志灯 | LED 1W 24V IP65,自带蓄电池 | 套 | 1 |  | A型标志灯具
3 | 疏散指示标志灯 | LED 1W 24V IP65,自带蓄电池 | 套 | 8 |  | A型标志灯具
4 | 壁装应急照明灯 | LED 5W 24V IP65,自带蓄电池 | 套 | 15 |  | A型应急照明灯具
5 | 楼层显示 | LED 1W 24V IP65,自带蓄电池 | 套 | 2 |  | A型标志灯具
工艺设备及管道部分（含除臭系统及室外部分）
1 | 手电两用镶铜铸铁靠壁闸门 | 1400x1400 N=1.1kw 双向止水 | 套 | 2 |  | 包含电动启闭装置
2 | 格栅除污机 | B=1600mm，b=20mm，P=1.5kw | 台 | 2
3 | 格栅罩 | 10000X7200X3200 304不锈钢框架，耐力板 | 套 | 1 |  | 现场制作（联系单回复：“本部位还未进行招标，可按以往经验进行估算，单方造价可按中上等价格”）
4 | 螺旋输送机 | L=7600mm，P=2.2kw | 台 | 1
5 | 压榨机 | 粉碎能力1.0m³/h，P=2.2kw | 台 | 1
6 | 配套压榨小车 |  | 个 | 1
7 | 变频-立式离心泵 | 400WL2170-43.4-400 Q=602L/s，H=44m，P=400kw | 台 | 4
8 | 移动式潜污泵 | Q=15m3/h，H=10m，N=1.5kW | 台 | 1
9 | 闸阀 | DN800 P=1.0MPa | 个 | 4
10 | 闸阀 | DN700 P=1.0MPa | 个 | 4
11 | 液控止回偏心半球阀 | DN700 P=1.0MPa N=4kW | 个 | 4 |  | 液控阀控制箱电气部分材料表内单列
12 | 电动偏心半球阀 | DN1000 P=1.0MPa N=4kW | 个 | 1 |  | 电动阀控制箱电气部分材料表内单列
13 | 手动偏心半球阀 | DN1000 PN10 | 个 | 2 |  | 室外用
14 | 手动偏心半球阀 | DN1200 PN10 | 个 | 2 |  | 室外用
15 | 双法兰橡胶接头 | DN800 P=1.0MPa | 个 | 4
16 | 双法兰传力接头 | DN400 P=1.0MPa | 个 | 4
17 | 双法兰橡胶接头 | DN1000 P=1.0MPa | 个 | 3
18 | 压力表（成套含弯管表阀） 不锈钢Y60BF型，测量范围：0-1.6MPa |  | 套 | 4
19 | 内外防腐球墨铸铁管 K9 T型柔性橡胶圈接口，胶圈采用丁晴橡胶 | DN1400 | 米 | 128.8 |  | 含室外部分管道
20 | T型 柔性橡胶圈 |  | 个 | 16 |  | 胶圈采用丁晴橡胶
21 | 顶管费用（不含管材） | DN1400 | 米 | 125.8 |  | 应采取24小时连续施工，具体要求详见工艺总平面布置图第六条
22 | 内外防腐焊接钢管 Q235B | D1220*12 | 米 | 100.4 |  | 含室外部分管道
23 | 内外防腐焊接钢管 Q235B | D820*10 | 米 | 20.7
24 | 内外防腐焊接钢管 Q235B | D426*9 | 米 | 4
25 | 内外防腐焊接钢管 Q235B | D720*9 | 米 | 45.6
26 | 内外防腐焊接钢管 Q235B | D1020*12 | 米 | 43 |  | 室外管道
27 | 内外防腐焊接钢管 Q235B | D1020*9 | 米 | 31
28 | 内外防腐焊接钢管 Q235B | D219*6 | 米 | 4
29 | 法兰盘 P=1.0MPa Q235B | DN1200 | 片 | 2
30 | 法兰盘 P=1.0MPa Q235B | DN400 | 片 | 16
31 | 法兰盘 P=1.0MPa Q235B | DN800 | 片 | 10
32 | 法兰盘 P=1.0MPa Q235B | DN700 | 片 | 8
33 | 法兰盘 P=1.0MPa Q235B | DN1000 | 片 | 4
34 | 不锈钢法兰盘 SS304 | DN1200 PN10 | 片 | 4 |  | 室外用
35 | 不锈钢法兰盘 SS304 | DN1000 PN10 | 片 | 4 |  | 室外用
36 | 内外防腐钢制90°弯头 Q235B | DN400 | 个 | 4
37 | 内外防腐钢制90°弯头 Q235B | DN700 | 个 | 4
38 | 内外防腐钢制90°弯头 Q235B | DN1000 | 个 | 2
39 | 内外防腐钢制90°弯头 Q235B | DN1200 | 个 | 3
40 | 内外防腐钢制45°弯头 Q235B | DN800 | 个 | 4
41 | 内外防腐钢制30°弯头 Q235B | DN700 | 个 | 4
42 | 内外防腐偏心异径管Q235B | DN800*400 | 个 | 4
43 | 内外防腐偏心异径管Q235B | DN700*400 | 个 | 4
44 | 内外防腐异径三通 | DN1000*700 | 个 | 4
45 | 内外防腐等径三通 | DN1000 | 个 | 2
46 | 内外防腐等径三通 | DN1200 | 个 | 2 |  | 室外用
47 | 内外防腐钢制异径管 Q235B | DN1200*1000 PN10 | 个 | 2 |  | 室外用
48 | 内外防腐钢制60°弯头 Q235B | DN1200 PN10 | 个 | 2
49 | 内外防腐钢制60°弯头 Q235B | DN1000 PN10 | 个 | 1
50 | 内外防腐钢制45°弯头 Q235B | DN1200 PN10 | 个 | 2
51 | 法兰盲板 P=1.0MPa Q235B | DN800 | 片 | 2
52 | 法兰盲板 P=1.0MPa Q235B | DN1000 | 片 | 2
53 | HDPE污水管 | de300 SN10 | 米 | 26 |  | 室外用
54 | HDPE雨水管 | de400 SN10 | 米 | 36 |  | 室外用
55 | HDPE雨水管 | de600 SN10 | 米 | 84 |  | 室外用
56 | HDPE雨水管 | de225 SN10 | 米 | 34 |  | 室外用
备注：防腐要求；（1）球墨铸铁管：内防腐：采用内衬喷涂高铝酸盐水泥砂浆，要求粉厚2cm； 外防腐：外表面喷锌和涂敷与锌相容的环氧树脂终饰层。锌涂层平均重量不少于200g/m2 ，局部最小值不小于170g/m 2 ，锌涂层与终饰层应符合 GB/T17456.1-2009《球墨铸铁管外表面锌涂层 第 1 部分：带终饰层的锌金属涂层》的要求。环氧树脂涂层平均厚度不少于70μm，并应符合《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》GB／T 17457-2009的要求；具体做法参见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2010)。钢管预留焊口处应涂刷可焊型涂料三遍；
（2）焊接钢管：管道内防腐：环氧煤沥青一底三面，总厚度≥0.25mm；埋地钢管外防腐：环氧煤沥青六油二布，总厚度≥0.4mm；防腐处理至少包括除锈、做底漆和面漆，涂层应适用于泵站的工作环境，工作温度不小于100℃，一涂底漆漆膜厚度40μm,二涂面漆漆膜厚度250μm，除锈等级：内防腐不低于Sa2级，外防腐应达到Sa2.5级；（3）厂区雨水及污水管道：管道应符合《埋地塑料给水管道工程技术规程》（CJJ101-2016）、《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T 19472.2－2017）标准、《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143-2010）；
除臭系统
1 | 手动对开多叶调节阀 不锈钢SS304 | DN300 | 个 | 3 |  | 除臭系统
2 | SS304不锈钢百叶风口 | 300*150 | 个 | 5 |  | 除臭系统
3 | SS304不锈钢风管DN300 P=1.0MPa |  | 米 | 24 |  | 除臭系统
4 | SS304不锈钢风管DN400 P=1.0MPa |  | 米 | 16 |  | 除臭系统
5 | 不锈钢分量调节阀 | Φ400 | 个 | 1 |  | 室外除臭系统
6 | 玻璃钢管（有机玻璃钢) | Φ400 h=3.2mm 长丝缠绕玻璃钢管 | 米 | 15 |  | 室外除臭系统
7 | 有机玻璃钢90°弯头 | Φ400 | 个 | 1 |  | 室外除臭系统
通风系统
1 | 管道风机-碳钢（带消音箱）带防腐 | NO.4 380V 风量8160m3/h，全压470Pa电机 n=2800r/min N=2.2kW | 台 | 1 |  | 钢制风机应加强防腐，可采用内、外喷涂环氧高防腐面漆，除锈防腐 施工工艺：除锈→喷涂环氧富锌防腐底漆→检查补涂→喷涂环氧高防腐面漆→检查补涂→喷涂环氧高防腐面漆。
2 | 管道风机-碳钢（带消音箱）带防腐 | NO.5.5 380V 风量12084m3/h，全压464Pa 电机 n=1440r/min N=3kW | 台 | 1
3 | 止回阀 | 800*500 | 个 | 1
4 | 止回阀 | 630*400 | 个 | 1
5 | 铝合金单层百叶排风口-自带调节阀 | 800*300 | 个 | 2
6 | 手动对开多叶调节阀 | 1000*300 | 个 | 1
7 | 手动对开多叶调节阀 | 800*300 | 个 | 2
8 | 侧向抗震支架 | 800*500 | 个 | 3
9 | 侧向抗震支架 | 1000*800 | 个 | 1
10 | 双向抗震支架 | 800*500 | 个 | 1
11 | 镀锌薄钢板 | 厚度1.0mm | m2 | 67.11 |  | 风管用
自控系统
1 | 液位计 | 一体化雷达液位计 0～10 m 包含：安装附件 | 套 | 3
2 | 浮球式液位开关（带保护箱300*150*180） | 双点监测、报警，单路继电器双点输出，触点容量不小于3A 0～10 m 包含：安装附件,300*150*180 包括：箱体、安装支架、接线端子，配线等 | 套 | 1
3 | 压力变送器 | 一体化压力变送器 0～100 kpa 包含：安装附件 | 套 | 4
4 | 硫化氢 危险气体检测仪 | 报警上限20ppm 硫化氢 0～25ppm 自带声光报警d≥90dB | 套 | 2
5 | 氧气 危险气体检测仪 | 报警下限18.5% Vol 氧气 0～25% Vol 自带声光报警d≥90dB | 套 | 2
6 | 气体监测报警仪（带保护箱500*400*300） | 4~20mA，继电联动，数字信号，四通道，自带声光报警d≥90dB 500*400*300 包括：箱体、安装支架、接线端子，配线等。 | 套 | 1
7 | 气体监测报警仪（带保护箱500*400*300） | 4~20mA，继电联动，数字信号，双通道，自带声光报警d≥90dB 500*400*300 包括：箱体、安装支架、接线端子，配线等。 | 套 | 1
8 | 配电隔离器 | 模拟量输入变压器隔离，独立供电带配电，精度0.1%F.S，隔离强度2.5kVAC，一入一出 | 套 | 12
9 | 防雷器 | GPU1-JP24/2S Un: 24V In:10kA Ta:≤ 1 ns 卡轨安装 | 套 | 12
10 | 防雷器 | GPU1-JP24/2S Un: 24V In:10kA Ta:≤ 1 ns 螺纹连接 | 套 | 12
11 | 三级交流电源SPD | GP-BPZ/C40/2P Un:220V In:20kA Ta:≤ 25ns 卡轨安装 | 套 | 1
监控系统
1 | 一体化智能高速球型 | 原视频监控系统适配摄像机规格，1080p、现场机箱、防雷击电源、安装支架、云台、红外灯等，22倍光学变焦镜头，低照度、防水IP66，防尘、耐高温 | 台 | 2
2 | 避雷器 | 频、信号、电源三合一 | 个 | 4
3 | 成品电缆过线盒 500x500x150 | 不锈钢,防腐 包括：非标箱体、安装支架、分线卡子、配线等 | 个 | 8 |  | 室外埋设、电缆分线过线用
防水套管
1 | 柔性防水套管(A型) Q235B | 介质管径DN1000 | 个 | 2
2 | 刚性防水套管 (A型) Q236B | 介质管径DN200 | 个 | 2
3 | 刚性防水套管 (A型) Q236B | 介质管径DN300 | 个 | 1
4 | 刚性防水套管 (A型) Q236B | 介质管径DN700 | 个 | 4
5 | 刚性防水套管 (A型) Q236B | 介质管径DN800 | 个 | 4
6 | 刚性防水套管 (A型) Q235B | 介质管径DN1200 | 个 | 2
7 | 刚性防水套管 (A型) Q235B | 介质管径DN1400 | 个 | 1
8 | 刚性防水套管 Q235A 內填柔性防水防腐材料 | 介质管径DN1000 | 个 | 4 |  | 室外管井用
9 | 刚性防水套管 Q235A 內填柔性防水防腐材料 | 介质管径DN1200 | 个 | 4 |  | 室外管井用